## 协议说明
协议名称 | 通讯机Modbus协议
版本 | V1.0.1
日期 | 2019-09-24
Modbus RTU | 默认串口设定：波特率9600，偶校验，1位停止位，无控制流
Modbus TCP | 缺省端口: 2902

## 配置寄存器
参数配置寄存器，有效地址范围 0x0~0x0042 , HoldingRegisters，可读可写
序号 | 寄存器 | 名字 | 数据类型 | 说明 | 默认值
1 | 0x0000 | RTU serial | UINT16 | 高8位波特率,枚举类型 | 3-9600
|  |  |  | 低8位奇偶校验位，枚举类型 | 2-偶校验
2 | 0x0001 | Modbus TCP Port | UINT16 | TCP端口号，写无效 | 2902
3 | 0x0002 … 0x000F | Reserved | UINT16 | 保留 | 0
4 | 0x0010 | Tag1 alarm upperlimit | UINT16 | 标签1 温度报警上限
5 | 0x0011 | Tag2 alarm upperlimit | UINT16 | 标签2 温度报警上限
6 | 0x0012 | Tag3 alarm upperlimit | UINT16 | 标签3 温度报警上限
7 | 0x0013 | Tag4 alarm upperlimit | UINT16 | 标签4 温度报警上限
8 | 0x0014 | Tag5 alarm upperlimit | UINT16 | 标签5 温度报警上限
9 | 0x0015 | Tag6 alarm upperlimit | UINT16 | 标签6 温度报警上限
10 | 0x0016 ….. 0x003E | Tag7~47 alarm upperlimit | UINT16 | 标签7 ~47 温度报警上限
11 | 0x003F | Tag48 alarm upperlimit | UINT16 | 标签48 温度报警上限
12 | 0x0040 | set system date(year and month) | UINT16 | 高8位 设定系统年份,取年份的后两位，[0,99] | 0
|  |  |  | 低8位 设定系统月份，[1,12] | 0
13 | 0x0041 | set system datetime(day and hour) | UINT16 | 高8位 设定系统日期,[1,31] | 0
|  |  |  | 低8位 设定系统小时，24小时制,[0,23] | 0
14 | 0x0042 | set system time(minute and seond) | UINT16 | 高8位 设定系统时间 分,[0,59] | 0
|  |  |  | 低8位 设定系统时间 秒,[0,59] | 0

## 数据寄存器
数据寄存器，有效地址范围 0x0~0x02DF, InputRegisters，只读
序号 | 寄存器 | 名字 | 数据类型 | 说明 | 默认值
1 | 0x0000 | read system date(year and month) | UINT16 | 高8位 读取系统年份,返回年份的后两位
低8位 读取系统月份,
2 | 0x0001 | read system datetime(day and hour) | UINT16 | 高8位 读取系统日期
低8位 读取系统小时，24小时制
3 | 0x0002 | read system time(minute and seond) | UINT16 | 高8位 读取系统 分
低8位 读取系统 秒
4 | 0x0003 … 0x000E | Reserved | UINT16 | 保留 | 0
5 | 0x000F | total tag count | UINT16 | 读写器总标签数,该版本最大值48
6 | 0x0010 | Tag1 current temperature | INT16 | 标签1 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1 |  | 举例：返回值为0x0131,则当前温度= 305*0.1=30.5℃
7 | 0x0011 | Tag2 current temperature | INT16 | 标签2 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1 |  | 返回值为0xFFC8,则当前温度= -56*0.1=-5.6℃
8 | 0x0012 | Tag3 current temperature | INT16 | 标签3 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1
9 | 0x0013 | Tag4 current temperature | INT16 | 标签4 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1
10 | 0x0014 | Tag5 current temperature | INT16 | 标签5 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1
11 | 0x0015 | Tag6 current temperature | INT16 | 标签6 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1
12 | 0x0016 … 0x003E | Tag7~47 current temperature | INT16 | 标签7~47 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1
13 | 0x003F | Tag48 current temperature | INT16 | 标签48 当前温度,单位℃,精确到0.1℃,计算因子0.1
14 | 0x0040 | Tag1 RSSI | INT16 | 标签1 反射信号强度,单位dbm，为负数
15 | 0x0041 | Tag2 RSSI | INT16 | 标签2 反射信号强度,单位dbm,为负数
16 | 0x0042 | Tag3 RSSI | INT16 | 标签3 反射信号强度,单位dbm,为负数
17 | 0x0043 | Tag4 RSSI | INT16 | 标签4 反射信号强度,单位dbm,为负数
18 | 0x0044 | Tag5 RSSI | INT16 | 标签5 反射信号强度,单位dbm,为负数
19 | 0x0045 | Tag6 RSSI | INT16 | 标签6 反射信号强度,单位dbm,为负数
20 | 0x0046 … 0x006E | Tag7~47 RSSI | INT16 | 标签7~47 反射信号强度,单位dbm,为负数
21 | 0x006F | Tag48 RSSI | INT16 | 标签48 反射信号强度,单位dbm,为负数
22 | 0x0070 | Tag1 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签1 接收信号强度，范围0~31
23 | 0x0071 | Tag2 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签2 接收信号强度，范围0~31
24 | 0x0072 | Tag3 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签3 接收信号强度，范围0~31
25 | 0x0073 | Tag4 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签4 接收信号强度，范围0~31
26 | 0x0074 | Tag5 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签5 接收信号强度，范围0~31
27 | 0x0075 | Tag6 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签6 接收信号强度，范围0~31
28 | 0x0076 … 0x009E | Tag7~47 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签7~47 接收信号强度，范围0~31
29 | 0x009F | Tag48 OnChip-RSSI | UINT16 | 标签48 接收信号强度，范围0~31
30 | 0x00A0 | Tag1 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
31 | 0x00A4 | Tag2 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
32 | 0x00A8 | Tag3 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
33 | 0x00AC | Tag4 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
34 | 0x00B0 | Tag5 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
35 | 0x00B4 | Tag6 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
36 | 0x00B8 … 0x0158 | Tag7~47 UID | UINT64
37 | 0x015C | Tag48 UID | UINT64 | 最高 字
中间 字
中间 字
最低 字
38 | 0x0160 | Tag1 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
39 | 0x0168 | Tag2 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
40 | 0x0170 | Tag3 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
41 | 0x0178 | Tag4 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
42 | 0x0180 | Tag5 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
43 | 0x0188 | Tag6 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
44 | 0x0190 … 0x02D0 | Tag7~47 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0
45 | 0x02D8 | Tag48 EPC | UINT16*8 | ASCII 字符模式，最大字节长度16，不足16的补0

## 位配置寄存器
位配置寄存器，有效地址范围 0x0~0x002F, Coils，可读可写
序号 | 寄存器 | 名字 | 数据类型 | 说明 | 默认值
1 | 0x0000 | Tag1 enable | BIT | 标签1使能位，0-禁用，1-使能
2 | 0x0001 | Tag2 enable | BIT | 标签2使能位，0-禁用，1-使能
3 | 0x0002 | Tag3 enable | BIT | 标签3使能位，0-禁用，1-使能
4 | 0x0003 | Tag4 enable | BIT | 标签4使能位，0-禁用，1-使能
5 | 0x0004 | Tag5 enable | BIT | 标签5使能位，0-禁用，1-使能
6 | 0x0005 | Tag6 enable | BIT | 标签6使能位，0-禁用，1-使能
7 | 0x0006 ….. 0x002E | Tag7~47 enable | BIT | 标签7~47 使能位，0-禁用，1-使能
8 | 0x002F | Tag48 enable | BIT | 标签48使能位，0-禁用，1-使能

## 位数据寄存器
位数据寄存器，有效地址范围 0x0~0x005F, DiscreteInputs，只读
序号 | 寄存器 | 名字 | 数据类型 | 说明 | 默认值
1 | 0x0000 | Tag1 online | BIT | 标签1在线位，0-离线，1-在线
2 | 0x0001 | Tag2 online | BIT | 标签2在线位，0-离线，1-在线
3 | 0x0002 | Tag3 online | BIT | 标签3在线位，0-离线，1-在线
4 | 0x0003 | Tag4 online | BIT | 标签4在线位，0-离线，1-在线
5 | 0x0004 | Tag5 online | BIT | 标签5在线位，0-离线，1-在线
6 | 0x0005 | Tag6 online | BIT | 标签6在线位，0-离线，1-在线
7 | 0x0006 … 0x002E | Tag7~47 online | BIT | 标签7~47 在线位，0-离线，1-在线
8 | 0x002F | Tag48 online |  | 标签48 在线位，0-离线，1-在线
9 | 0x0030 | Tag1 temperature alarm | BIT | 标签1超温报警位，0-正常，1-超温
10 | 0x0031 | Tag2 temperature alarm | BIT | 标签2超温报警位，0-正常，1-超温
11 | 0x0032 | Tag3 temperature alarm | BIT | 标签3超温报警位，0-正常，1-超温
12 | 0x0033 | Tag4 temperature alarm | BIT | 标签4超温报警位，0-正常，1-超温
13 | 0x0034 | Tag5 temperature alarm | BIT | 标签5超温报警位，0-正常，1-超温
14 | 0x0035 | Tag6 temperature alarm | BIT | 标签6超温报警位，0-正常，1-超温
15 | 0x0036 … 0x005E | Tag7~47 temperature alarm | BIT | 标签7~47 超温报警位，0-正常，1-超温
16 | 0x005F | Tag48 temperature alarm | BIT | 标签48 超温报警位，0-正常，1-超温

## 枚举类型说明
波特率枚举值 | 波特率 | 奇偶校验枚举值 | 校验方式
0 | 1200 | 0 | 无校验
1 | 2400 | 2 | 偶校验
2 | 4800 | 3 | 奇校验
3 | 9600
4 | 19200
5 | 38400
6 | 57600
7 | 115200

## Changelist
日期 | 版本号 | 描述
2019-06-26 | V1.0.0 | Create it
2019-09-23 | V1.0.1 | 标签扩展到最多支持48个